## 测试用例
用例名称 | 所属模块 | 前置条件 | 步骤描述 | 预期结果 | 编辑模式 | 备注 | 用例状态 | 责任人 | 用例等级 | 是否实现自动化 | 用例类型
TC_ALARM_001_Export超限触发reverse_power_alarm告警 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. app.config中已配置reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm测点 4. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW 5. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为-200kW（向电网送电200kW） | 1. 关口表功率读取成功，值为-200kW | STEP | Export超出限制触发告警 | Prepare | yuhang.tian | P0 | No | Function
|  |  | 2. 持续保持关口表功率为-200kW，等待5分钟 | 2. 持续5分钟期间，系统监测到Export超限
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=1（告警触发），import_during_charging_alarm=0（未触发）
TC_ALARM_002_Import超限触发import_during_charging_alarm告警 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. app.config中已配置reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm测点 4. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW 5. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为200kW（从电网取电200kW） | 1. 关口表功率读取成功，值为200kW | STEP | Import超出限制触发告警 | Prepare | yuhang.tian | P0 | No | Function
|  |  | 2. 持续保持关口表功率为200kW，等待5分钟 | 2. 持续5分钟期间，系统监测到Import超限
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=0（未触发），import_during_charging_alarm=1（告警触发）
TC_ALARM_003_功率在限制范围内无告警触发 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. app.config中已配置reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm测点 4. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW 5. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为0kW | 1. 关口表功率读取成功，值为0kW | STEP | 功率在限制范围内无告警 | Prepare | yuhang.tian | P1 | No | Function
|  |  | 2. 持续保持关口表功率为0kW，等待5分钟 | 2. 持续5分钟期间，功率未超限
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm和import_during_charging_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=0，import_during_charging_alarm=0（均未触发）
TC_ALARM_004_功率恰好等于Export限制边界值 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW 4. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为-100kW（恰好等于Export限制） | 1. 关口表功率读取成功，值为-100kW | STEP | 边界值测试：等于Export限制 | Prepare | yuhang.tian | P0 | No | Function
|  |  | 2. 持续保持关口表功率为-100kW，等待5分钟 | 2. 功率恰好等于限制值，未超限
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=0（未触发告警）
TC_ALARM_005_功率略微超过Export限制触发告警 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW 4. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为-101kW（超过Export限制1kW） | 1. 关口表功率读取成功，值为-101kW | STEP | 边界值测试：略微超过Export限制 | Prepare | yuhang.tian | P0 | No | Function
|  |  | 2. 持续保持关口表功率为-101kW，等待5分钟 | 2. 功率超过Export限制
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=1（告警触发）
TC_ALARM_006_告警触发后功率恢复正常告警恢复 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW 4. 已触发reverse_power_alarm=1 | 1. 当前reverse_power_alarm=1（告警状态） | 1. 当前告警状态确认 | STEP | 验证告警恢复机制 | Prepare | yuhang.tian | P1 | No | Function
|  |  | 2. 调整关口表功率为-50kW（恢复到限制范围内） | 2. 关口表功率调整为-50kW
|  |  | 3. 持续保持关口表功率为-50kW，等待5分钟 | 3. 功率恢复到限制范围内
|  |  | 4. 读取reverse_power_alarm的值 | 4. reverse_power_alarm=0（告警恢复）
TC_ALARM_007_超限持续时间不足5分钟不触发告警 | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW 4. 关口表、储能设备通信正常 | 1. 设置关口表功率为-200kW（超限） | 1. 关口表功率读取成功，值为-200kW | STEP | 验证告警触发的持续时间要求 | Prepare | yuhang.tian | P1 | No | Function
|  |  | 2. 保持关口表功率为-200kW持续3分钟 | 2. 持续3分钟，未达到5分钟阈值
|  |  | 3. 读取reverse_power_alarm的值 | 3. reverse_power_alarm=0（未触发）
|  |  | 4. 继续保持到5分钟 | 4. 持续时间达到5分钟阈值
|  |  | 5. 读取reverse_power_alarm的值 | 5. reverse_power_alarm=1（告警触发）
TC_ALARM_008_动态切换告警类型_Export转Import | /EDGE-MGCPro/Edge-ems/容量告警/超出容量告警 | 1. 系统已部署并正常运行 2. 启用了场站防超容保护功能 3. CheckAverageExportPowerOverCapacity=-100kW，CheckAverageImportPowerOverCapacity=100kW | 1. 设置关口表功率为-200kW，持续5分钟触发Export告警 | 1. Export超限确认 | STEP | 验证动态告警切换 | Prepare | yuhang.tian | P1 | No | Function
|  |  | 2. 确认reverse_power_alarm=1，import_during_charging_alarm=0 | 2. Export告警触发，Import告警未触发
|  |  | 3. 切换关口表功率为200kW，持续5分钟 | 3. 功率切换为Import超限
|  |  | 4. 读取两个告警测点的值 | 4. reverse_power_alarm=0（恢复），import_during_charging_alarm=1（触发）